**附件：药检实验室排风装置安装施工项目竞争性选择公告**

**商务及技术要求**

**一、资质要求**

1.投标单位应提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

2.具备机电安装资质。

**二、项目要求**

1.安装用材料、风机、原子吸收罩等部件应符合行业质量要求；

2.新增3个排风系统，改造5个排风系统；

3.风机风量满足实验室使用要求，风量≥1000m³/h；

4.接头与风管成一整体，具有过渡圆弧并与风管轴线成直角，管口平面度的允许偏差为３mm；

5.螺孔的排列应均匀，至管壁的距离应一致，允许偏差为２mm；

6.采用的风管材料直径≥150mm；

7.排风机应设平衡基座并应采取有效的减振降噪措施；

8.室内排风口不得利用生物安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风出口；

9.室内排风口布置应有利于室内污染空气的排出，使室内气流停滞的空间最少；

10.室外排风口应设置在主导风的下风向，与新风口的直线距离应＞12m，实验室防护区室外排风口与周围建筑的水平距离≥20m；

11.室外排风口与外墙接触缝隙应进行防水处理；

12.室外排风口应垂直于地面，防止室外风倒灌;

13.施工天数：7天

14.售后服务：质保期≥1年。

15.安全文明生产的承诺书。

三、**法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2020 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**